| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.05.2020 № 1362-п Об утверждении основных мероприятий при подготовке объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ к прохождению осенне-зимнего отопительного периода В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 06.05.2020 № 1080-п « О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года», в целях организации своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ к работе в осенне-зимний период, постановляю: 1. Утвердить основные мероприятия при подготовке объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ к прохождению осенне-зимнего отопительного периода, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа - заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ - Хафизова А.Р. 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин Верно Главный специалист организационного отдела Е.В. Телушкина Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, организационный отдел, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи. |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации Соль-Илецкого

городского округа

от 28.05.2020 № 1362-п

Основные мероприятия при подготовке объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ к прохождению осенне-зимнего отопительного периода

В целях повышения надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременной и всесторонней подготовки к отопительному периоду и проведением его во взаимодействии с теплоснабжающей организации, потребителям тепловой энергии необходимо принять меры для исполнения соответствующих мероприятий для обеспечения бесперебойного теплоснабжения.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и других нормативно - технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

Для проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляемой в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,  необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) Организациям обслуживающим жилищный фонд и здания социально значимых объектов в течение 2-х месяцев после окончания текущего отопительного сезона разработать, согласовать с энергоснабжающей организацией и утвердить в МКУ «Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа», графики работ по профилактике и ремонту внутридомовых систем теплопотребления (п.9.2 ПТЭТЭ).

2) Составить план (график) текущего и капитального ремонта объектов теплопотребления который должен включать гидравлические испытания, промывку, пробный пуск и наладочные работы с указанием сроков их выполнения. План (график) должен быть согласован с теплоснабжающей организацией. При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования (п.9.2.9 ПТЭТЭ).

3) Выполнить наладку системы отопления, ликвидировать излишне установленные отопительные приборы, ремонт или замену неисправных кранов на отопительных приборах

4) Промывку внутренней системы отопления объекта (приложение 1  к основным мероприятиям при подготовке объектов теплоснабжения):

а) до начала проведения гидропневматической промывки внутренней системы отопления направить в Соль-Илецкое ММПП ЖКХ план-график промывки внутренней системы отопления, а организациям обслуживающим жилищный фонд и здания социально значимых объектов, согласованный с МКУ «Управление городского хозяйства Соль-Илецкого округа».

б) при проведении промывки заполнение внутренней системы отопления из системы холодного водоснабжения производить после заключения договора с Соль-Илецким ММПП ЖКХ, либо выполнить подключение после установленного прибора учета холодного водоснабжения.

в) проведение гидропневматической промывки внутренней системы отопления проводится с прочисткой грязевиков и сбросных устройств.

г) конечный результат промывки предъявляется уполномоченному представителю Соль-Илецкого ММПП ЖКХ для оформлением акта о результате промывки объекта.

5) Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры систем отопления и водоснабжения.

6) Для удаления воздуха из внутренней системы отопления установить на отопительных радиаторах краны «Маевского».

7) Провести текущие ремонты внутренних инженерных сетей тепло-, водоснабжения, с устранением течей (свищей) на трубопроводах и приборах .

8) В неотапливаемых помещениях жилых зданий, в период подготовки к ОЗП, проверить состояние и произвести ремонт тепловой изоляции труб водопровода, канализации, ЦО и ХВС, утеплить пожарный водопровод (при наличии), восстановить подъездное отопление в жилых домах.

9) На узлах ввода установить поверенные контрольно-измерительные приборы – манометры и гильзы под термометры, заглубленные на 2/3 диаметра трубопровода, заполненные техническим маслом.

10) Приемка подготовленных систем теплопотребления, тепловых сетей  потребителей должна быть оформлена двухсторонними актами (Приложения 1,2 к инструкции  по гидропневматической промывке систем центрального отопления зданий всех назначений) с участием представителей теплоснабжающей организации и потребителя.

11) Выполнить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации многоквартирных домов.

• утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров.

• не допускать захламление строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием чердачных помещений.

• входные двери или люки выхода на кровлю, должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера по обслуживанию жилищного фонда, о чем делается соответствующая надпись на люке). Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении.

• в случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

• входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, о месте хранения делается специальная надпись на двери).

• необходимо проводить мероприятия по предупреждению промерзания стен, появления плесневелых пятен, слизи, конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций.

• неисправности заполнений оконных и дверных проемов: не плотности по периметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной ширины в притворах переплетов и дверей; разрушение замазки в фальцах; отслоение штапиков; отсутствие или износ уплотняющих прокладок; загнивание и коробление элементов заполнений; ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов; отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен; проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; щели в соединениях отдельных элементов между собой; обледенение отдельных участков окон и входных дверей.

• заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительному износу (вследствие гниения, коробления, разрушения в узлах и т.п.), должны заменяться новыми, проантисептированными аналогичной конструкции и формы с однотипными приборами. Все поверхности, соприкасающиеся с стенами, должны быть изолированы.

• входные наружные двери в подъездах дома, как правило, должны иметь дверные закрыватели с амортизаторами, обеспечивающими плотное бесшумное закрывание дверей.

• подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.

Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. С, относительная влажность воздуха - не выше 60%.

• проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) - не реже одного раза в три года; проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже одного раза в год (запорно-регулировочные краны, имеющие дефект в конструкции должны заменяться на более совершенные).

• замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры.

• на вводе в здание теплопроводов ЦО должна быть установлена запорная арматура, до и после нее - приборы КИП (манометры, термометры, приборы учета тепловой энергии и теплоносителя). Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать установленным требованиям.

Готовность объектов к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

1) Акта готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде.

2) Акта разграничений эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности объекта.

3) акта об исправности автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП) инженерного оборудования зданий, т.е. свидетельства о поверке.

4) актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

Приложение № 1

к основным  мероприятиям

при подготовке объектов

теплоснабжения

Инструкция  по гидропневматической промывке систем центрального отопления зданий всех назначений

Промывка системы необходима после ремонта, монтажа, а также после окончания отопительного сезона для удаления шлама и грязи.

Наиболее эффективным является гидропневматический способ промывки – барботаж воды со сжатым воздухом для создания в системе бурного движения среды.

Чтобы исключить возможность загрязнения уже промытого участка, промывка ведется в такой последовательности.

Для промывки систем отопления на вводе должны быть врезаны следующие штуцеры (см. приложение 1):

для присоединения трубопровода сжатого воздуха от компрессора Ду 32мм (18),

для присоединения трубопровода холодной воды Ду 50мм (19),

для отвода дренируемой воды Ду 50мм (20).

Для обеспечения возможности удаления из труб крупных загрязнений диаметр спускных патрубков следует принимать из следующих соотношений:

| Д труб, мм | до 70 | 80-125 | 150-175 |
| --- | --- | --- | --- |
| Д патрубка, мм | 25 | 40 | 50 |

Сброс промывочной воды при наличии дренажного устройства в камере осуществляется непосредственно в дренаж, а при отсутствии дренажа в ближайший ливнесток или в камеру, откуда откачивается насосами.

При промывке тепловых сетей могут применяться передвижные компрессорные станции, производительностью 5-6 м3/мин, давлением до 6 атм, или другой тип дизельного компрессора.

В зависимости от пропускной способности дренажного устройства, мощности компрессора и возможного расхода воды применяется несколько режимов промывки.

Нормальным режимом промывки считается движение смеси, сопровождающееся толчками, проскоками попеременно воды и воздуха.

При впуске сжатого воздуха в промываемый участок необходимо следить за тем, чтобы вода не могла попасть в ресивер компрессора, для чего задвижка на водопроводе должна открываться только после того, как давление в ресивере станет больше давления водопровода.

Принимая приведенную скорость перемещения промывочной воды, равной 1 м/сек, ориентировочный расход воды при промывке для различных диаметров труб составит:

| Диаметр труб, мм | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, м3/ч | 8 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 125 |

Напор водопроводной воды выбирается в пределах от 1,5-3,0 атм. При напоре более 3,5 атм. создаются напряженные условия работы компрессора, при которых он не может обеспечить нормального режима промывки сети.

При напоре в 1 атм. сжатый воздух от компрессора может закрыть доступ воды в трубопровод и в конце участка будет наблюдаться выход одного воздуха. В этом случае следует чередовать работу компрессора с остановками его на 10-15 минут при непрерывной подаче воды.

Давление воздуха в промываемом трубопроводе держать 3-3,5 атм.

Кроме того, необходимо соблюдать требования к помещению и размещению узлов вводов согласно. Помещение узлов вводов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.07-86 и "СНиП 31-01-200 и каждый узел ввода должен содержать (см. рис.1.):

-грязевики на подающей и обратной линиях (14,15)

-четыре задвижки (1,2,3,4)

-врезки под манометры (5,6,7,8,9)

-врезки под термометры (10,11,12,13).

В случае отсутствия врезок для промывки внутренней системы отопления и, как следствие, не проведение промывки, - потребитель в отопительный сезон подключен не будет, как засоряющий теплораспределительные сети.

А также отсутствие врезок под манометры и термометры не дает возможности проводить наладочные работы, следовательно, претензии потребителя на неудовлетворительное теплоснабжение приниматься не будут и вся ответственность ложится на исполнителя коммунальных услуг (УК, ТСЖ и др.).

Сильно загрязненные системы отопления, длительное время не подвергавшиеся промывке, промывают в три этапа:

Первый этап.

Промывка сжатым воздухом каждого стояка снизу вверх при заполненной водой системе отопления (для взрыхления отложений), начиная с самого удаленного стояка.

Второй этап.

Промывка каждого стояка водовоздушной смесью.

Третий этап.

Промывка разводящих трубопроводов водовоздушной смесью.

При ежегодной промывке можно ограничиться промывкой стояков группами (до 5 стояков).

Порядок проведения промывки внутренних систем отопления

гидропневматическим методом.

1. Исполнитель согласовывает с Соль-Илецким ММПП ЖКХ график проведения промывок.

2. К указанному времени приглашается представитель Соль-Илецкого ММПП ЖКХ и в его присутствии Исполнитель приступает к промывочным работам.

3. Систему отопления на период промывок отключают от квартальной сети задвижками, а при их недостаточной плотности устанавливают дополнительные заглушки (блины) из листовой стали толщиной не менее 3мм.

К началу отопительного сезона все задвижки должны быть после выполнения ревизии.

4. Присоединяют к штуцерам для промывки гибкие рукава (резиновые шланги) с помощью полу-гаек. На вводе холодной воды и воздуха обязательно предусмотреть обратные клапаны.

5. Промывку производят после удаления из элеватора сопла (при наличии элеваторного узла), дросселирующего устройства (шайбы).

6. Заполняют систему водой через задвижку 19 при открытом кране 21 воздухосборника и открытых кранах (задвижках) 22,24 и закрытых кранах (задвижках) 1,2,3,4,18,20,23. После появления в кране 21 воды, кран и задвижку 19 закрывают.

7. Производят продувку воздухом каждого стояка.

8. Для этого закрывают все краны 24 на стояках. Открывают задвижку 18 (воздух). Путем последовательного открытия крана 22 на стояках, производят продувку стояков воздухом снизу вверх.

9. Для отвода воды в канализацию на штуцер 20 надевают гибкий резиновый шланг для выброса смеси в ливнесток.

10. Промывают каждый стояк, начиная с самого удаленного.

11. Для этого открывают последовательно на стояках кран 22,24 при открытом воздушнике 21.

12. Открывают краны 19 (вода) и 18 (воздух).

13. Затем для промывки:

- последовательно заполняют водой стояки;

- закрывают краны 21, 23;

- открывают дренаж воды через задвижку 20.

14. Включить воздух через задвижку 18 и при открытых задвижках 19, 20 включают последовательно стояки путем открытия кранов 24, (задвижки), начиная с самого удаленного стояка.

В системах с нижней разводкой схемы отопления, промывка аналогична. Заполняют систему водой через задвижки 19, 24(задвижку), 22 при открытом кране 21.

Затем производят продувку воздухом каждого стояка, начиная с последнего. При постоянной промывке, сброс со стояка можно делать через кран 23.

Для отвода водовоздушной смеси от нескольких стояков, сброс смеси выполняют через дренаж 20 в ливнесток (см. рис.2).

16. Наполнение системы сетевой водой, производится в присутствии представителя Соль-Илецкого ММПП ЖКХ».

Абонент ______________________________________________

Адрес: _________________________________________________

_______________________________________________________

Наполнение системы сетевой водой, производится в присутствии представителя Соль-Илецкого ММПП ЖКХ.

Рис. 2.  Схема промывки внутренних систем отопления  с нижней П-образной разводкой гидропневматическим методом.

Приложение №1

к инструкции

АКТ

ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ

ПРОМЫВКЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ

г. _____________

"__" __________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель теплоснабжающей организации ____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя ____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель организации проводящей промывку_________________________________________

_____________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о  том, что с «____»   _________ 20___г. по с «____»   ________ 20___г. произведён осмотр внутридомовой системы отопления и была произведена промывка внутренней системы отопления объекта, с помощью компрессора марки _________________________________

Способ промывки:

-при помощи химреагентов.

-с помощью специального оборудования.

-холодной водой из систем ХВС.

-горячей водой из систем ГВС.

Показания счетчика до промывки____________ Показания счетчика после промывки__________

На промывку системы израсходовано воды __________________м3,  t воды _______°С

Результаты промывки и осмотра следующие:

Состояние внутридомовых сетей теплоснабжения в ____________________________ состоянии.

Промывка проведена через трубопровод диаметром _____________мм.

Рабочее давление промывки __________ кгс/см².

Время промывки ___________ часов.

Промывка проводилась до осветлённой промывочной воды.

Заключение комиссии: Промывка внутренней системы отопления здания проведена полностью. Состояние трубопроводов после промывки удовлетворительное, течей внутридомовой системы не выявлено. Претензий со стороны потребителя не имеется.

Качество промывки признано ___________________________________________________________

Замечания ___________________________________________________________________________

- Сброс промывочной воды после проведения промывки производился:

в канализацию / в водоотводной лоток.

Представитель теплоснабжающей организации___________________(_________________)

Представитель потребителя ____________________________________(________________)

Представитель организации проводящей промывку ____________________(_______________)

"__" ___________ 20___ г.

Приложение № 2

к инструкции

АКТ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2020-2021 гг.

г. Соль-Илецк                                                                                    "_____" __________ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей

организации ______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя ______________________________________

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку систем отопления зданий ________________________

и тепловых сетей _________________________________________________

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до

требуемого по инструкции ____________ кгс/кв. см. При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала

до ___________ кгс/кв. см;

б) удельная утечка воды на 1 куб. м объема не превышала

_____т/ч x куб. м.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

а) по утеплению зданий _______________________________________

б) по изоляции _______________________________________________

в) по приборам _______________________________________________

г) по кранам _________________________________________________

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя ______________

__________________________________________________________________

4. Промывка сети и системы ___________________________________

__________________________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан

устранить к ______________________________________________________

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может

быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей

организации.

Представитель теплоснабжающей организации ________________________

Представитель потребителя ________________________________________

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается

принятой с "__" ________ 20__ г.

Представитель теплоснабжающей организации ________________________

Представитель абонента ___________________________________________

"_____" ___________ 20__ г.

# Text boxes

Рис. 1. Схема промывки внутренних систем отопления с верхней разводкой гидропневматическим методом.

Вода

Воздух

5

15

9

1

2

Р

Р

Р

Р

Р

6

14

7

17

8

13

4

16

12

19

11

3

Ду 50мм

Ду 32мм

18

10

20

Ду 50мм

23

24

22

Ст.№1

Ст.№ п-1

Ст.№ п

21

22

Вода

Воздух

5

15

9

1

2

Р

Р

Р

Р

Р

6

14

7

17

8

13

4

16

12

19

11

3

Ду 50мм

Ду 32мм

18

10

20

Ду 50мм

23

23а

21

Ст. №1                     Ст.№п-1